Справка-обоснование

к проекту приказа Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики «Об утверждении коэффициентов (К1, К2) и К2 применяемых для расчета нормативных тепловых потерь соответственно в паровых и водяных тепловых сетях ОАО «Бишкектеплосеть»

Применение коэффициента (К1, К2) в паровых тепловых сетях

Магистральный паропровод производственного пара давлением 8-13 ати на западную часть г. Фрунзе, был смонтирован и запущен в работу в 1962 году после пуска ТЭЦ города Фрунзе, когда можно было снабжать перегретым паром промышленные предприятия в западной части города. Паропровод проектировался на перспективные расходы пара, которые должны были обеспечить все потребности для большого в то время западного куста промпредприятий.

Тарифы на производственный пар в бывшем СССР за счет дотации источников энергоресурсов были приемлемыми и стимулировали большое паропотребление. К паропроводу подключались любые предприятия, испытывающие потребность в технологическом паре.

Среди паропотребителей были предприятия, которым пар был нужен как источник механической энергии и они требовали перегретый пар повышенного давления, поэтому пар транспортировался перегретым с высоким перегревом (15-20оС и выше) относительно температуры насыщения. Большинство предприятий работали в 2-3 смены, и паропроводы были эффективно загружены транспортом пара.

С развитием города развивалась система паропроводов. Были смонтированы восточная и северная ветви паропроводов. Конструкция тепловой изоляции пароконденсатопроводов удовлетворяла действующим нормам потерь тепла и не вызывала осложнений при эксплуатации паровых тепловых сетей в действующем предприятии «Фрунзенское предприятие тепловых сетей». С 1992 г. промышленное производство в г. Бишкек пришло в упадок и продолжает сокращаться. Резко сократилось паропотребление предприятий (с 300 т/час до 12-50 т/час). Оставшиеся паропотребители, при сокращенном расходе пара, продолжают его использовать как источник тепла с повышенной температурой.

Дальнейшее снижение паропотребления привело к возрастанию относительных потерь тепла в паропроводах и соответственно конденсации транспортируемого пара. При конденсации пара потери тепла через конструктивные изоляционные элементы возрастают за счет изменения теплофизических свойств. Поэтому пар в узлах учета у потребителей поступает влажным с разной степенью сухости, а тепловычислители установленные для учета пара не учитывают (не фиксируют) образовавшийся конденсат в паропроводе.

В последние годы паропотребители перешли на односменный дневной режим работы, что вызывает, за счет повышенных потерь тепла, конденсацию пара в магистралях и ответвлениях, его накопление и выход к потребителям не только в первые часы после включения пара, но и в течение всего времени паропотребления, поскольку масса накопленного в трубах конденсата превышает массовый расход потребляемого пара.

Из вышеизложенного, сформулировалась основная задача - выполнить экспериментальные исследования по определению фактических параметров пара через изоляцию; оценить превышение норм; провести анализ системы учета расхода пара и дать рекомендации по устранению некорректных показаний существующих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя связанных с физическими явлениями (процессами) происходящими в существующих паропроводах, что сдвигает материальный и тепловой балансы паровых тепловых сетей в сторону дефицита по сборам за тепло.

В настоящее время, расчет по определению потерь тепловой энергии изолированными участками теплопроводов выполняется по «Методике по расчету потребности в тепловой и электрической энергии зданий» утвержденной Постановлением Исполнительного Совета Государственного агентства по энергетике при Правительстве К.Р №151-П от 24.09.2002 года.

Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей п. 4.12.33. установлено требование об определении тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей путём проведения испытаний с интервалом 1 раз в 5 лет.

Расхождения (отличие) полученных результатов в 2014 году от проведенных испытаний в 2003 году объясняются следующими факторами:

Коэффициент К1

- По магистральному паропроводу за счет старения (длительного срока эксплуатации) тепловой изоляции, что привело к увеличению потерь и значительной конденсации пара по магистральному паропроводу.

Из полученных замеров параметров следует, что теплоноситель у конечного потребителя является влажным паром со степенью сухости 0,614, что соответствует 38,6% жидкой фазы во влажном паре. Вследствие изменения теплофизических свойств теплоносителя, значительно увеличивается коэффициент теплоотдачи от теплоносителя в целом и коэффициент теплопередачи, что приводит к увеличению тепловых потерь.

- На ответвлениях к потребителям

По уменьшению коэффициентов К1 объясняется:

а) изменением расходов теплоносителя;

б) заменой трубопроводов на более реальную пропускную способность в соответствии с рекомендациями предыдущих испытаний;

в) улучшением качества изоляционного покрытия трубопроводов.

По увеличению коэффициентов К1 объясняется:

а) физическим износом и старением тепловой изоляции трубопроводов;

б) уменьшением потребляемого расхода теплоносителя.

Приложение 1.

Коэффициент (К1) к удельным потерям тепла для рассчитываемого участка паропровода, учитывающий увеличенное наружное охлаждение через тепловую изоляцию и конденсацию пара, вызывающую переход пара во влажно-паровое состояние со степенью сухости Х<1.

| Наименование потребителя | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Магистральный паропровод ОАО «Бишкектеплосеть» |
|  | К1 | 3,38 |
| Паропроводы ответвлений от магистрали к потребителям |
| ОсОО ТПК «Экипаж» | К1 | 4,3 |
| ОАО «Бишкексут» | К1 | 3,75 |
| СП «Амал» | К1 | 1,76 |
| ОАО Завод «ЖБИ» | К1 | 4,19 |
| КП Химчистка «Новость» | К1 | 7,09 |
| ЛОК «Жыргал» | К1 | 2,35 |
| МП БПК | К1 | 3,44 |
| ОсОО «Таттуу» | К1 | 5,51 |
| Пост ЭЦ ст.Бишкек -2 ГП «НК КТЖ» | К1 | 5,65 |
| ВММ ГП «НК КТЖ» | К1 | 5,75 |
| ФОП ГП «НК КТЖ» | К1 | 14,02 |
| Национальный госпиталь | К1 | 8,0 |
| Автобаза мэрии г.Бишкек | К1 | 3,37 |
| ДЭ –ДЖУ Ала-Тоо | К1 | 2,6 |
| ЗПБ «Дельфин» | К1 | 3,0 |
| ОАО «Арпа» | К1 | 7,98 |
| Котельная Бишкексельмаш КП «БТЭ» | К1 | 6,94 |
| Пост ЭЦ ст.Аламедин ГП «НК КТЖ» | К1 | 3,72 |

Приложение 2.

Коэффициент (К2) к удельным нормативным потерям тепла для рассчитываемого участка паропровода, учитывающий увеличенную конденсацию пара в паропроводах за счет неравномерного сезонного потребления.

| Янв. | Фев. | Март | Апр | Май | Июнь | Июдь | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |

Коэффициент износа К2 тепловой изоляции в водяных тепловых сетях:

Действующей «Методикой по расчету потребности в тепловой и электрической энергии зданий», утвержденной постановлением исполнительного Совета Государственного агентства при ПКР за № 151-П от 24.09.2002 года, при расчете  тепловых потерь предусмотрен коэффициент износа тепловой изоляции, устанавливаемый по результатам тепловых испытаний и который должен утверждаться уполномоченным органом.

По результатам испытаний водяных тепловых сетей по определению фактических тепловых потерь, проведенных в 2006 году Приказом Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР № 72 от 28 мая 2008 г. были утверждены коэффициенты износа тепловой изоляции на период с 1 января 2009 года до 1 января 2014 года в следующих пределах:

-   до 5 лет                                      -  1,0;

-   от 5 до 10 лет                            -  1,3;

-   свыше 10  лет                            -  1,6;

В связи с истечением срока действия утвержденных коэффициентов износа тепловой изоляции на основании письма Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР № 04-2/3921 от 28.06.2013 г. ОАО «Бишкектеплосеть» заключило с институтом энергетики и связи при КГТУ им. И. Раззакова Договор № 01/14 от 28.01.2014 года на выполнение работы по теме: «Определение фактических тепловых потерь магистральными и распределительными паровыми и водяными тепловыми сетями ОАО «Бишкектеплосеть» в условиях нестационарного режима их работы путем испытаний».

Испытания в тепловых сетях ОАО «Бишкектеплосеть» проводились в течение 2014 года. В ходе испытаний были получены расчетные коэффициенты износа тепловой изоляции в зависимости от года эксплуатации и фактических потерь тепловой энергии в сравнении с нормативными удельными потерями. Коэффициент износа (К2) в ходе испытаний составил от 1 до 2,275 в зависимости от срока эксплуатации тепловых сетей.

Приложение 3

Коэффициенты износа тепловой изоляции (К2) для водяных тепловых сетей в зависимости от сроков износа полученных по результатам испытаний

| Коэффициент износа | Годы эксплуатации тепловой изоляции |
| --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| К2 | 1,0 | 1,255 | 1,51 | 1,765 | 2,02 | 2,275 |

В связи с тем, что ОАО «Бишкектеплосеть» ежегодно обновляет тепловую изоляцию трубопроводов в объеме 2000 м2 и перекладывает 6-7 км тепловых сетей, что способствует постепенному снижению коэффициента (К2) до 1, а распространение коэффициента     (К2) = 2,275 на все тепловые сети отработавшие 25 лет приведет к резкому увеличению общего количества потерь тепла через изоляцию трубопроводов, было принято решение ограничиться коэффициентом (К2) до 1,6 в следующих пределах:

- до 5 лет                                - 1,0;

- от 5 до 10 лет                      - 1,3;

- свыше 10 лет                       - 1,6.

Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Определение потерь магистральными и распределительными паровыми и водяными тепловыми сетями БТС в условиях нестационарного режима их работы путем испытаний» в 2-х томах был представлен для утверждения в Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР с сопроводительным письмом № 001-681 от 20.03.2015 года.

Применение коэффициента износа тепловой изоляции (К2) при определении тепловых потерь через поверхность трубопроводов водяных тепловых сетей, позволит определить фактические тепловые потери с учетом физического износа за счет старения тепловой изоляции в тепловых сетях, находящихся как на балансе ОАО «Бишкектеплосеть», так и  в трубопроводах потребителей.

Коэффициенты (К1, К2) и К2 применяемых для расчета фактических тепловых потерь соответственно в паровых и водяных тепловых сетях ОАО «Бишкектеплосеть» одобрен Решением Научно-технического совета по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики и рекомендован к утверждению приказом Государственного комитета промышленности, энергетики и промышленности Кыргызской Республики в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2014 года № 530 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти».

Проект приказа в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» размещен на официальном сайте Госкомитета www.gkpen.kg. По итогам общественного обсуждения никаких предложений и замечаний к данному проекту постановления не поступило.

Принятие приказа не приведет к негативным социальным, экономическим, правовым, гендерным, экологическим, коррупционным последствиям. Принятие приказа также не повлечет дополнительных расходов из государственного бюджета.

Председатель							Д.Т. Зилалиев